Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia – wykaz prac

konserwacyjnych i zestawienie materiałów do konserwacji.

- KONSERWACJA DŹWIGÓW – UWAGI OGÓLNE.

Konserwację dźwigów należy wykonywać nie rzadziej niż co 30 dni.

Konserwacji powinni dokonywać jedynie wykwalifikowani i uprawnieni do dostępu do maszynowni 
i szybów windowych pracownicy Wykonawcy, posiadający niezbędne narzędzia i wyposażenie do wykonywania przedmiotowych prac.

Przed rozpoczęciem konserwacji czy napraw pracownicy powinni zwrócić uwagę na następujące zalecenia dotyczące bezpieczeństwa pracy:

- upewnić się, że posiadają odpowiednie środki ochrony osobistej (kask, rękawice, buty ochronne itp.),

- sprawdzić, czy zasilanie jest odłączone (dotyczy prac przy urządzeniach elektrycznych),

- wykonywać wymianę podzespołów i połączeń elektrycznych wyłącznie po zapoznaniu się 
z odpowiednimi instrukcjami i schematami,

- uwzględnić z wyprzedzeniem wszystkie możliwe do wystąpienia problemy i ograniczenia przed wykonaniem prac konserwacyjnych czy montażowych.

- ZAKRES KONSERWACJI:

Konserwacja obejmuje wszystkie niezbędne czynności mające na celu bezpieczne i zgodne 
z przepisami funkcjonowanie dźwigów i jego elementów w ciągu całego okresu eksploatacji, w tym:

| Lp. | Rodzaj obszaru/urządzenia | Opis czynności |
| --- | --- | --- |
| 1 | Przegląd ogólny urządzeń i pomieszczeń | Sprawdzanie czy urządzenia i ich obudowy nie są widocznie uszkodzone (pogięte), zakurzone i skorodowane. |
| 2 | Obszar podszybia | Sprawdzenie dna czy jest czyste i suche oraz czy nie spływa nadmiar oleju z prowadnic. |
| 3 | Urządzenia zapobiegające odskokom (wyposażone w zapadki) | Sprawdzić swobodę przemieszczania się, działanie łącznika oraz smarowanie mechanizmu. |
| 4 | Zderzaki | Sprawdzić stan zamocowania zderzaków, poziom oleju oraz działanie łącznika. |
| 5 | Silnik napędowy | Sprawdzić zużycie łożysk (luzy, drgania i hałas), smarowanie i poziom oleju, działanie wentylatora oraz czujników termistorowych. |
| 6 | Koło cierne | Sprawdzić stan i zużycie rowków, równomierność zagłębień lin, pionowość pracy kół, łożyska (czy nie występują hałasy i drgania). |
| 7 | Hamulec | Sprawdzić poprawność działania układu hamowania, położenie i zużycie koła ciernego, jakość i precyzję hamowania, sprawność łożysk. |
| 8 | Chwytacze ślizgowe | Sprawdzić, że na drodze rolek nie występują brudy i ciała obce, rolki są w pozycji naturalnej, ramieniem wyzwalacza chwytacza można swobodnie poruszać, łączenie elementów i czy właściwie połączona jest linka ogranicznika prędkości z ramieniem wyzwalacza. |
| 9 | Aparatura sterowa | Sprawdzić stan czystości obudowy i urządzeń, temperaturę pracy podzespołów i elementów, stan styków i połączeń przewodów aparatury. |
| 10 | Ogranicznik prędkości obciążnika i linka ogranicznika | Sprawdzić swobodę ruchu i zużycie elementów ruchomych, poprawność działania ogranicznika, mechanizmu zapadkowego, stan linki i jej mocowań oraz działanie obciążnika i jego kontaktu. |
| 11 | Krążki linowe (koła zdawcze) | Sprawdzić stan i zużycie rowków i łożysk (luzy, drgania, hałas). |
| 12 | Prowadnice kabinowe i przeciwwagowe | Sprawdzić jakość smarowania prowadnic, mocowań i jakość złączy (uskoki, stuki). |
| 13 | Prowadniki kabinowe i przeciwwagowe | Sprawdzić zużycie prowadników (nadmierne luzy) i stan zamocowań. |
| 14 | Instalacja elektryczna | Sprawdzić miernikiem stan izolacji przewodów oraz mechanicznego uszkodzenia izolacji przewodów. |
| 15 | Kabina dźwigu | Sprawdzić oświetlenie kabinowe, normalne i awaryjne, działanie wszystkich przycisków sterowych i funkcyjnych oraz łączników kluczykowych, sprawdzić działanie wentylatora, sprawdzić zamocowanie ścian i sufitu, dokonać czyszczenia - mycia szyb sufitowych oświetlenia. |
| 16 | Liny nośne | Sprawdzić zużycie, wydłużenie i napięcie lin, ich współpracę z kołem ciernym, smarowanie i zużycie korozyjne. |
| 17 | Końcówki linowe | Sprawdzić jakość elementów współpracujących, jakość zamocowania lin i zawiesi. |
| 18 | Drzwi szybowe/ kabinowe | Sprawdzić działanie i skuteczność ryglowania drzwi, swobodę ruchu drzwi i odstępy w drzwiach, sprawdzić prowadnice progów, rolki, linki, sprężyny itp. sprawdzić urządzenie do awaryjnego otwierania. |
| 19 | Poziomowanie przystanków | Sprawdzić dokładność zatrzymywania na przystankach. |
| 20 | Łączniki krańcowe | Sprawdzić działanie. |
| 21 | Ogranicznik czasu jazdy | Sprawdzić działanie i czas zadziałania. |
| 22 | Elektryczne urządzenia zabezpieczające | Sprawdzić elektryczny łańcuch bezpieczeństwa, działanie (oddzielnie) obwodów kontaktów drzwiowych i rygli oraz wartości i rodzaju bezpieczników. |
| 23 | Urządzenia alarmowe | Sprawdzić działanie. |
| 24 | Elementy sterowe i wskaźniki na przystankach | Sprawdzić działanie wszystkich przycisków sterowych i wskaźników powiadomień głosowych na przystankach. |

Konserwację dźwigów należy odnotować każdorazowo w dzienniku konserwacji znajdującym się 
w maszynowni wind.

Wykonawca we własnym zakresie zabezpiecza materiały niezbędne do wykonania konserwacji określone w pkt. III.

- ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW DO KONSERWACJI DŹWIGÓW

- Czyściwo

- Bezpieczniki

- Wkręty

- Instrukcja obsługi

- Izolacja

- Nakrętki

- Nity

- Olej przekładniowy

- Podkładki klinowe

- Podkładki zwykle i sprężynowe

- Smary maszynowe

- Sprężyna krzywki ruchomej

- Śruba regulacyjna hamulca reduktora

- Inne śruby

- Tabliczki na liny

- Tabliczki ostrzegawcze

- Zaślepki

- Zawleczki

UWAGA : Wykonawca tuż po zawarciu umowy na przedmiotową konserwację ma obowiązek zapoznać się z całą dokumentacją techniczną jaka jest załączona do Ksiąg Rewizyjnych Urządzeń Dźwigowych dotyczącą dźwigów osobowych funkcjonujących w budynku C2 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Z A M A W I A J Ą C Y                                                                                  W Y K O N A W C A