Załącznik nr 1 do SWZ

Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z sukcesywną dostawą 40 000 litrów oleju opałowego lekkiego na potrzeby budynków Regionalnego Centrum Naukowo Technologicznego w Podzamczu, Podzamcze 45, 26-060 Chęciny.

1. Przedmiot zamówienia musi spełniać parametry jakościowe zgodne z Polską Normą PN-C-

 96024:2020-12 o parametrach nie gorszych niż:

1. gęstość w temperaturze 15 *o* C nie może być wyższa niż 860 kg/m³,
2. wartość opałowa (energetyczna) nie może być niższa od 42,6 MJ/kg,
3. temperatura zapłonu nie może być niższa niż 56 *o* C,
4. lepkość kinematyczna przy 20 *o* C max. 6,00 mm²/s,
5. zawartość siarki nie może być wyższa niż 0,1%,
6. zawartość wody nie może być wyższa niż 200 mg/kg,
7. zawartość ciał stałych nie może być wyższa niż 24 mg/kg,
8. temperatura płynięcia nie może być wyższa niż -20 *o* C,
9. barwa czerwona.

2. Dostarczona ilość oleju opałowego winna być fakturowana zgodnie z objętościowym

systemem sprzedaży paliw opartych na litrach w temperaturze referencyjnej 15° C.

3. Olej opałowy będzie dostarczany cysternami Wykonawcy i na jego koszt. Cena transportu będzie wliczona w cenę oleju opałowego. Wysokość ceny 1 litra oleju opałowego będzie uzależniona od aktualnego poziomu cen producenta paliwa.

4. Adres dostawy oleju opałowego: Regionalne Centrum Naukowo – Technologiczne, Podzamcze 45,

 26-060 Chęciny.

5. Miernikiem dostarczonego oleju opałowego będą wskazania zalegalizowanego licznika

przepływowego paliwa zainstalowanego na autocysternie dowożącej olej opałowy w obecności upoważnionego przez Zamawiającego pracownika. Przy każdorazowej dostawie Wykonawca powinien posiadać aktualne świadectwo legalizacji urządzeń pomiarowych w samochodzie dostawczym.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość dostarczanego paliwa.

7. W przypadku stwierdzenia braków lub wad w dostarczonym oleju opałowym Zamawiający zastrzega prawo do dokonania przez Wykonawcę uzupełnienia lub wymiany oleju opałowego na wolny od wad.

8. W przypadku dostarczenia oleju opałowego niezgodnego z obowiązującą normą lub złożoną ofertą, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do odmowy przyjęcia oleju. Ewentualne szkody powstałe z tego tytułu pokryje Wykonawca zamówienia.

9. W przypadku zastrzeżeń co do jakości dostarczonego oleju opałowego Zamawiający powiadomi o powyższym fakcie Wykonawcę i w obecności jego przedstawiciela pobrane zostaną próbki z zakwestionowanej dostawy w celu poddania ich badaniom w niezależnym laboratorium badawczym.

10. W przypadku potwierdzenia przez laboratorium badawcze zastrzeżeń Zamawiającego co do jakości oleju opałowego, Wykonawca dostarczy olej opałowy o właściwych parametrach technicznych w ilości, która została zakwestionowana. Dodatkowo Wykonawca obciążony zostanie kosztami badania próbek, kosztami usuwania awarii urządzeń lub kosztami ich wymiany, jeżeli zastosowany olej opałowy niespełniający wymogów jakościowych spowoduje ich uszkodzenie lub zniszczenie. Podstawą do obciążenia Wykonawcy kosztami napraw będzie protokół oględzin i naprawy.

11. Przedmiot zamówienia musi odpowiadać warunkom określonym w ustawie z dnia 25 sierpnia

 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U z 2021 r. poz. 133 ze zm.).

 Realizacja zamówienia następować będzie każdorazowo na podstawie składanych przez

 Zamawiającego zamówień częściowych (e-mail, telefon), określających zapotrzebowanie na ilość

 oleju opałowego. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do miejsca wskazanego przez

 Zamawiającego zamówiony olej opałowy na własny koszt.

12. Zamawiający informuje, iż minimalna ilość dostawy jednorazowej będzie wynosiła nie mniej niż

 12 000 litrów.

13. Zamawiający dopuszcza możliwość nie wykorzystania całej/ilości litrów oleju przeznaczonej na

 zakup wraz z sukcesywna dostawą oleju opałowego.

14. Zamawiający dopuszcza możliwość skorzystania z prawa opcji+/- 20%, realizacja opcji może, ale

 nie musi nastąpić w zależności od zapotrzebowania zamawiającego i na skutek jego dyspozycji

 w tym zakresie.